## Formular
Überprüfung und Beurteilung von Aufzugsanlagen auf Einhaltung des Standes der Technik mit festgelegten Schutzmaßnahmen auf Grundlage der DIN EN 81-80: 2019 sowie DIN EN 81-20: 2020
Stammdaten | [9 empty] | Beurteilung zum Stand der Technik
Standort: | [9 empty] | erstellt am:
erstellt durch:
Anlagennummer: | [9 empty] | von Firma:
Anlagenhersteller:
Baujahr: |  |  |  | Art der Anlage:
Tragfähigkeit: |  |  | kg | Anzahl Zugänge:
Förderhöhe: |  |  | m | Anzahl Haltestellen:
FK-Grundfläche: |  |  | m²
Technische Daten | [8 empty] | Nutzung / Betrieb
Antrieb
Treibscheibe |  | hydraulisch |  |  | Sonstige |  |  |  | Nutzungsart | Auslastung |  | Fahrkorb-abschluss | VAwS-Prüfung erforderlich?
Sonstiges | [8 empty] | Allgemeinzustand der Anlage
Feuerwehraufzug |  | Brandfallsteuerung |  | Netzersatzanlage / Notstrombetrieb |  |  |  |  | Steuerung
Elektrische Leitung
Antrieb / Treibscheibe
Antrieb / Aggregat
Hydraulik-Leitung
Heber
Schachttüren
Fahrkorb
AMEV Aufzug 2022; Stand Januar 2022 | [12 empty] | Seite 1 von 20
Prüf- und Wartungsintervalle
|  | Wiederkehrende ZÜS-Prüfung: |  |  |  |  | bisher: |  | nach Ablauf von Jahren, dazwischen eine Zwischenprüfung
[7 empty] | empfohlene Prüffrist: |  | nach Ablauf von Jahren, in der Mitte dazwischen eine Zwischenprüfung
|  | Wartungsintervall: |  |  |  |  | bisher: |  | x jährlich
[7 empty] | empfohlenes Wartungsintervall: |  | x jährlich
Bemerkungen
| Ort / Datum | [7 empty] | Unterschrift Arbeitgeber/Verwender
AMEV Aufzug 2022; Stand Januar 2022 | [12 empty] | Seite 2 von 20
Pkt. | Gefährdungssituation |  | Abweichung vom Stand der Technik vorhanden? |  |  | Festlegung der Risikostufe |  |  | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos | Empfohlene Maßnahme |  | Empfohlener Zeitraum zur Realisierung | Anmerkungen
|  |  | ("x" nutzen) | [6 empty] | ("x" nutzen)
|  |  | Ja Nein Nicht zutreffend |  |  | H | M | N |  | Ja | Nein
1. | Allgemeines |  |  |  |  | ≤ 4 Jahre | ≤ 10 Jahre | ≤ 15 Jahre |  |  |  | Eingabe erforderlich
1.1 | Zugänglichkeit für Personen mit eingeschränkter Mobilität |  |  |  |  | M |  |  | Maßnahmen in Übereinstimmung mit EN 81-82 |  |  | ≤ 10 Jahre | Risikostufe hier nur als Em- pfehlung. In eigener Zu- ständigkeit nochmals abwägen
1.2 | Widerstand gegen mutwillige Zerstörungen |  |  |  |  | M |  |  | Maßnahmen in Übereinstimmung mit CEN/TS 81-83 |  |  | ≤ 10 Jahre | Risikostufe hier nur als Em- pfehlung. In eigener Zu- ständigkeit nochmals abwägen
1.3 | Feueraufzug |  |  |  |  | M |  |  | Maßnahmen in Übereinstimmung mit EN 81-72 |  |  | ≤ 10 Jahre | Risikostufe hier nur als Em- pfehlung. In eigener Zu- ständigkeit nochmals abwägen
1.4 | Verhalten des Aufzugs im Brandfall |  |  |  |  | M |  |  | Maßnahmen in Übereinstimmung mit EN 81-73 |  |  | ≤ 10 Jahre | Risikostufe hier nur als Em- pfehlung. In eigener Zu- ständigkeit nochmals abwägen
1.5 | Erdbebensicherheit, falls mindestens das Gebäude erdbebensicher ist |  |  |  |  | M |  |  | Maßnahmen in Übereinstimmung mit EN 81-77 |  |  | ≤ 10 Jahre | Risikostufe hier nur als Em- pfehlung. In eigener Zu- ständigkeit nochmals abwägen
1.6 | Anlagen frei von schädlichen Stoffen, z. B. Asbest in Bremsbelägen, Schalterabschirmungen, Schachtverkleidungen, Schachttüren, Verkleidung des Maschinenraums, Fahrkorbböden usw. |  |  |  |  | H |  |  | Bauteile sind frei von schädlichen Stoffen, z. B. Asbest siehe EN 81-20:—, 0.4.3 e) a) Entfernen von zerfallendem Asbest (z.B. Ersatz des Bremsbelagmaterials) |  |  | ≤ 4 Jahre
[9 empty] | b) Keine Arbeiten an Asbest ausführen => Warnschild anbringen |  |  | ≤ 6 Monate
AMEV Aufzug 2022; Stand Januar 2022 | [12 empty] | Seite 3 von 20
Pkt. | Gefährdungssituation |  | Abweichung vom Stand der Technik vorhanden? |  |  | Festlegung der Risikostufe |  |  | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos | Empfohlene Maßnahme |  | Empfohlener Zeitraum zur Realisierung | Anmerkungen
|  |  | ("x" nutzen) | [6 empty] | ("x" nutzen)
|  |  | Ja Nein Nicht zutreffend |  |  | H | M | N |  | Ja | Nein
2. | Schacht |  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 10 | ≤ 15
2.1 | Schließeinrichtungen an Zugangs-, Notfall- und Inspektionstüren zum Schacht und zur Schachtgrube |  |  |  |  | H |  |  | Vorsehen einer/mehrerer Schließeinrichtung(en) nach EN 81-20:—, 5.2.3.3 b) und c) |  |  | ≤ 4 Jahre
2.2 | Anhalten des Fahrkorbs bei geöffneten Zugangs-, Notfall- und Inspektions- türen zum Schacht oder zur Schachtgrube |  |  |  |  | H |  |  | Einbau einer elektrischen Sicherheitseinrichtung nach EN 81-20:—, 5.2.3.3 d) |  |  | ≤ 4 Jahre
2.3 | Vollwandige Schachtumwehrung |  |  |  |  | H |  |  | a) Einbau einer vollwandigen Schachtumwehrung nach EN 81-20:—, 5.2.5.2.2.1, oder |  |  | ≤ 4 Jahre
[9 empty] | b) falls gerechtfertigt, Einbau einer durchbrochenen Schachtumwehrung nach EN 81-21:2018, 5.2 |  |  | ≤ 4 Jahre
2.4 | Verhinderung des Zugangs zu Verriegelungseinrichtungen der Schachttür im Fall von durchbrochenen Schacht-umwehrungen durch unbefugte Personen, um vorsätzlichen Missbrauch zu verhindern (z. B. Reichen durch einen Gitterschacht) |  |  |  |  | H |  |  | a) Vorsehen einer vollwandigen Schachtumwehrung oder |  |  | ≤ 4 Jahre
[9 empty] | b) Vorsehen eines Schutzes um die Schachttürverriegelung nach EN 81-21:2018, 5.2 b) |  |  | ≤ 4 Jahre
2.5 | Teilumwehrter Schacht |  |  |  |  | H |  |  | a) Einbau einer vollwandigen Schachtum-wehrung nach EN 81-20:—, 5.2.5.2.2.1, oder |  |  | ≤ 4 Jahre
[9 empty] | b) Einbau einer durchbrochenen Schach- tumwehrung nach EN 81-20:—, 5.2.5.2.3 |  |  | ≤ 4 Jahre
2.6 | Höhe der senkrechten Fläche unterhalb der Schachttürschwelle |  |  |  |  | H |  |  | Vorsehen geeigneter Mittel nach EN 81-20:—, 5.2.5.3.2, unter jeder Schachttürschwelle |  |  | ≤ 4 Jahre
2.7 | Schutz jeglicher Zugangsbereiche unter dem Schacht, wo keine feste Haltestelle besteht, die sich bis zum festen Boden erstreckt |  |  |  |  | N |  |  | Einbau einer Fangvorrichtung für das Gegen- oder Ausgleichsgewicht nach EN 81-20:—, 5.2.5.4 |  |  | ≤ 15 Jahre
AMEV Aufzug 2022; Stand Januar 2022 | [12 empty] | Seite 4 von 20
Pkt. | Gefährdungssituation |  | Abweichung vom Stand der Technik vorhanden? |  |  | Festlegung der Risikostufe |  |  | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos | Empfohlene Maßnahme |  | Empfohlener Zeitraum zur Realisierung | Anmerkungen
|  |  | ("x" nutzen) | [6 empty] | ("x" nutzen)
|  |  | Ja Nein Nicht zutreffend |  |  | H | M | N |  | Ja | Nein
2.8 | Gegengewicht oder Ausgleichsgewichtabtrennung, um den Zugang zu dem Bereich unter dem Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht zu verhindern |  |  |  |  | N |  |  | Einbau einer Gegengewichts-/ Ausgleichsgewichtsabtrennung nach EN 81-20:—, 5.2.5.5.1 |  |  | ≤ 15 Jahre
2.9 | Abtrennung in der Schachtgrube bei Aufzügen im selben Schacht um den Zugang zu dem benachbarten Aufzug zu verhindern |  |  |  |  | H |  |  | Einbau einer Abtrennung in der Schachtgrube nach EN 81-20:—, 5.2.5.5.2 |  |  | ≤ 4 Jahre
2.10 | Abtrennung von beweglichen Teilen von Aufzügen bei gemeinsam genutztem Schacht |  |  |  |  | H |  |  | Einbau einer Abtrennung bis zur vollen Höhe nach EN 81-20:—, 5.2.5.5.2 |  |  | ≤ 4 Jahre
2.11 | Schutzräume und Freiräume im Schachtkopf |  |  |  |  | H |  |  | a) Einbau von Schutzräumen und Freiräumen nach EN 81-20:—, 5.2.5.7, oder |  |  | ≤ 4 Jahre
[9 empty] | b) Vorsehen technischer Maßnahmen zur Schaffung von Schutzräumen und Freiräumen nach EN 81-21:2018, 5.5 |  |  | ≤ 4 Jahre
2.12 | Schutzräume und Freiräume in der Schachtgrube |  |  |  |  | H |  |  | a) Einbau von Schutzräumen und Freiräumen in der Schachtgrube nach EN 81-20:—, 5.2.5.8, oder |  |  | ≤ 4 Jahre
[9 empty] | b) Vorsehen technischer Maßnahmen zur Schaffung von Schutzräumen und Freiräumen nach EN 81-21:2018, 5.7 |  |  | ≤ 4 Jahre
2.13 | Maßnahmen für den Zugang zur Schachtgrube |  |  |  |  | H |  |  | Vorsehen von Maßnahmen für den Zugang zur Schachtgrube nach EN 81-20:—, 5.2.2.4 |  |  | ≤ 4 Jahre
2.14 | Schachtbeleuchtung |  |  |  |  | H |  |  | Einbau einer Schachtbeleuchtung nach EN 81-20:—, 5.2.1.4.1 |  |  | ≤ 4 Jahre
2.15 | Notbremsschalter in der Schachtgrube |  |  |  |  | H |  |  | Einbau eines Notbremsschalters nach EN 81-20:—, 5.2.1.5.1 a) |  |  | ≤ 4 Jahre
2.16 | Notrufauslöseeinrichtungen in der Schachtgrube und auf dem Fahrkorbdach |  |  |  |  | M |  |  | Sind keine Fluchtmittel für in dem Schacht eingeschlossene Personen vorgesehen, ist eine oder mehrere Notrufauslöseeinrichtungen nach EN 81-20:—, 5.2.1.6, vorzusehen |  |  | ≤ 10 Jahre
AMEV Aufzug 2022; Stand Januar 2022 | [12 empty] | Seite 5 von 20
Pkt. | Gefährdungssituation |  | Abweichung vom Stand der Technik vorhanden? |  |  | Festlegung der Risikostufe |  |  | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos | Empfohlene Maßnahme |  | Empfohlener Zeitraum zur Realisierung | Anmerkungen
|  |  | ("x" nutzen) | [6 empty] | ("x" nutzen)
|  |  | Ja Nein Nicht zutreffend |  |  | H | M | N |  | Ja | Nein
2.17 | Horizontaler Abstand zwischen der inneren Wand des Schachts und der Türschwelle, dem Türrahmen des Fahrkorbs oder der Schließkante von Fahrkorbschiebetüren |  |  |  |  | H |  |  | a) Vorsehen von Maßnahmen zur Verringerung des Abstands nach EN 81-20:—, 5.2.5.3.1 oder |  |  | ≤ 4 Jahre
[9 empty] | b) Einbau von Verriegelungen an der Fahrkorbtür nach EN 81-20:—, 5.3.9.2 |  |  | ≤ 4 Jahre
2.18 | Horizontaler Abstand zwischen geschlossener Fahrkorbtür und Schachttür |  |  |  |  | H |  |  | Personen müssen daran gehindert werden, sich zwischen der geschlossenen Fahrkorbtür und der Schachtür nach EN 81-20:—, 5.3.4.3, aufzuhalten |  |  | ≤ 4 Jahre
2.19 | Abstand zwischen den Führungskanten des Fahrkorbs und der Schachttür |  |  |  |  | H |  |  | Personen müssen daran gehindert werden, den Raum zwischen der geschlossenen Fahrkorbtür und der Schachttür nach EN 81-20:—, 5.3.4.2, zu betreten |  |  | ≤ 4 Jahre
AMEV Aufzug 2022; Stand Januar 2022 | [12 empty] | Seite 6 von 20
Pkt. | Gefährdungssituation |  | Abweichung vom Stand der Technik vorhanden? |  |  | Festlegung der Risikostufe |  |  | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos | Empfohlene Maßnahme |  | Empfohlener Zeitraum zur Realisierung | Anmerkungen
|  |  | ("x" nutzen) | [6 empty] | ("x" nutzen)
|  |  | Ja Nein Nicht zutreffend |  |  | H | M | N |  | Ja | Nein
3. | Betriebsräume und Rollenräume |  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 10 | ≤ 15
3.1 | Zugänge zu Aufstellungsorten von Triebwerks- und Rollenraum |  |  |  |  | H |  |  | Vorsehen von Maßnahmen für den sicheren Zugang zu Aufstellungsorten von Triebwerks- und Rollenraum EN 81-20:—, 5.2.2.5 |  |  | ≤ 4 Jahre
3.2 | Beleuchtung in den Betriebsräumen und in Rollenräumen |  |  |  |  | H |  |  | Einbau von elektrischer Beleuchtung nach EN 81-20:—, 5.2.1.4.2 |  |  | ≤ 4 Jahre
3.3 | Notbremsschalter in Rollenräumen |  |  |  |  | H |  |  | Einbau von Notbremsschaltern nach EN 81-20:—, 5.2.1.5.2 c) |  |  | ≤ 4 Jahre
3.4 | Aufhängepunkte für die Handhabung von Einrichtungein den Betriebsräumen und oben im Schacht, wo notwendig |  |  |  |  | M |  |  | a) Prüfen und Anzeigen der sicheren Betriebslast bestehender Einrichtungen oder |  |  | ≤ 10 Jahre
[9 empty] | b) Einbau von Aufhängepunkten mit Angabe der sicheren Betriebslast nach EN 81-20:—, 5.2.1.7 |  |  | ≤ 10 Jahre
3.5 | Rutschhemmender Boden in Aufstellungsorten von Triebwerks- und Rollenraum |  |  |  |  | N |  |  | Einbau von rutschhemmendem Boden nach EN 81-20:—, 5.2.1.9 |  |  | ≤ 15 Jahre
3.6 | Horizontale und vertikale Freiräume in den Betriebsräumen für das sichere Arbeiten an Einrichtungen |  |  |  |  | M |  |  | a) Sicherstellen horizontaler und vertikaler Freiräume nach EN 81-20:—, 5.2.6.3.2.1 a) und b), 5.2.6.3.2.2, 5.2.6.3.2.3, 5.2.6.4.2.1 a) und b), 5.2.6.4.2.2, oder |  |  | ≤ 10 Jahre
[9 empty] | b) falls horizontale oder vertikale Freiräume fehlen, Sicherung beweglicher mechanischer Teile durch Abtrennungen nach EN ISO 13857:2008, 4.2.4.1 |  |  | ≤ 10 Jahre
3.7 | Arbeitsebenen und Vertiefungen im Triebwerksraum |  |  |  |  | H |  |  | Einbau von Einrichtungen nach EN 81-20:—, 5.2.6.3.2.4, 5.2.6.3.2.5 |  |  | ≤ 4 Jahre
3.8 | Gegensprechanlage zwischen Fahrkorb und Ort des Notbetriebs |  |  |  |  | M |  |  | Einbau einer Gegensprechanlage oder einer ähnlichen Einrichtung nach EN 81-20:—, 5.12.3.2 |  |  | ≤ 10 Jahre
AMEV Aufzug 2022; Stand Januar 2022 | [12 empty] | Seite 7 von 20
Pkt. | Gefährdungssituation |  | Abweichung vom Stand der Technik vorhanden? |  |  | Festlegung der Risikostufe |  |  | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos | Empfohlene Maßnahme |  | Empfohlener Zeitraum zur Realisierung | Anmerkungen
|  |  | ("x" nutzen) | [6 empty] | ("x" nutzen)
|  |  | Ja Nein Nicht zutreffend |  |  | H | M | N |  | Ja | Nein
4. | Schattüren und Fahrkorbtüren |  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 10 | ≤ 15
4.2 | Vollwandige Fahrkorbtüren |  |  |  |  | H |  |  | Einbau vollwandiger Fahrkorbtüren nach EN 81-20:—, 5.3.1.2 |  |  | ≤ 4 Jahre
4.3 | Festigkeit von Schachttüren |  |  |  |  | H |  |  | Einbau von Schachttüren nach EN 81-20:—, 5.3.5.3 |  |  | ≤ 4 Jahre
4.4 | Festigkeit von Fahrkorbtüren |  |  |  |  | M |  |  | Einbau von Fahrkorbtüren nach EN 81-20:—, 5.3.5.3 |  |  | ≤ 10 Jahre
4.5 | Glas in den Schachttüren außer Schau- öffnungen |  |  |  |  | H |  |  | Einbau von Schachttüren mit Glas nach EN 81-20:—, 5.3.5.3.4, 5.3.5.3.5, 5.3.5.3.6, 5.3.5.3.7 |  |  | ≤ 4 Jahre
4.6 | Glas in Fahrkorbtürenaußer Schau- öffnungen |  |  |  |  | H |  |  | Einbau von Türen mit Glas nach EN 81-20:—, 5.3.5.3.4, 5.3.5.3.5, 5.3.5.3.6, 5.3.5.3.7 |  |  | ≤ 4 Jahre
4.7 | Glasschauöffnungen in den Schachttüren |  |  |  |  | H |  |  | a) Reduzieren der Größe von Schauöffnungen und Ersetzen durch Verbundsicherheitsglas nach EN 81-20:—, 5.3.7.2.1 a), oder |  |  | ≤ 4 Jahre
[9 empty] | b) Ersatz durch einen festen Einsatz sowie Anbringen einer Fahrkorb-Anwesenheitsanzeige nach EN 81-20:—, 5.3.7.2.1 b) |  |  | ≤ 4 Jahre
4.8 | Glasschauöffnungen in den Fahrkorbtüren |  |  |  |  | H |  |  | Reduzieren der Größe von Schauöffnungen und Ersetzen durch Verbundsicherheitsglas nach EN 81-20:—, 5.3.7.2.1 a) |  |  | ≤ 4 Jahre
4.9 | Nichttrennende Schutzeinrichtung (z. B. Lichtschranke) zum Auslösen des erneuten Öffnens des kraftbetätigten Fahrkorbs und der Schachttüren, wenn eine Person den Eingang während der Schließbewegung durchquert |  |  |  |  | H |  |  | Einbau von Einrichtungen nach EN 81-20:—, 5.3.6.2.2.1 b) |  |  | ≤ 4 Jahre | Mittel im Fall eines einzelnen Lichtstrahls oder Tür(en) mit geringer kinetischer Energie (max. 4 J); Niedrig im Fall einer Lichtschranke nach EN 81-70:2018, 5.2.4
AMEV Aufzug 2022; Stand Januar 2022 | [12 empty] | Seite 8 von 20
Pkt. | Gefährdungssituation |  | Abweichung vom Stand der Technik vorhanden? |  |  | Festlegung der Risikostufe |  |  | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos | Empfohlene Maßnahme |  | Empfohlener Zeitraum zur Realisierung | Anmerkungen
|  |  | ("x" nutzen) | [6 empty] | ("x" nutzen)
|  |  | Ja Nein Nicht zutreffend |  |  | H | M | N |  | Ja | Nein
4.10 | Trennende Schutzeinrichtung (150 N) zur Begrenzung des erforderlichen Kraftaufwands, um das Schließen automatischer kraftbetätigter Schiebetüren zu verhindern |  |  |  |  | H |  |  | Einbau von Einrichtungen nach EN 81-20:—, 5.3.6.2.2.1 c) und d) |  |  | ≤ 4 Jahre
4.11 | Trennende Schutzeinrichtung (150 N) zur Begrenzung des erforderlichen Kraftaufwands, um das Schließen anderer Türen als automatischer kraftbetätigter Schiebetüren zu verhindern |  |  |  |  | H |  |  | Einbau von Einrichtungen nach EN 81-20:—, 5.3.6.2.2.1 c) und d) |  |  | ≤ 4 Jahre
4.12 | Maßnahmen gegen das Einziehen von Kinderhänden bei waagerecht bewegten Schacht- oder Fahrkorbtüren mit Glas |  |  |  |  | M |  |  | Einbau von Schutzeinrichtungen gegen das Einziehen von Kinderhänden nach EN 81-20:—, 5.3.6.2.2.1 h) und i) |  |  | ≤ 10 Jahre
4.13 | Beleuchtung der Ladestellen in der Nähe von Schachttüren |  |  |  |  | M |  |  | Einbau von Beleuchtung an jeder Ladestelle nach EN 81-20:—, 5.3.7.1 |  |  | ≤ 10 Jahre
4.14 | Schachttürverriegelungen |  |  |  |  | H |  |  | Einbau von Schachttürverriegelungen nach EN 81-20:—, 5.3.9.1 |  |  | ≤ 4 Jahre
4.15 | Notentriegelung der Schachttüren nur mit besonderen Mitteln (z. B. Dreikantschlüssel) |  |  |  |  | H |  |  | Einbau einer Notentriegelungseinrichtung nach EN 81-20:—, 5.3.9.3.1 |  |  | ≤ 4 Jahre
4.16 | Automatisches Schließen und Verriegeln der Schachttür, nachdem diese aus irgendeinem Grund geöffnet wurde, als der Fahrkorb außerhalb der Entriegelungszone war |  |  |  |  | H |  |  | Einbau einer Schließeinrichtung nach EN 81-20:—, 5.3.9.3.4 |  |  | ≤ 4 Jahre
4.17 | Schachtschiebetüren mit mehreren Türblättern direkte mechanische Verbindung oder elektrische Prüfung der geschlossenen Position durch elektrische Sicherheitseinrichtung |  |  |  |  | M |  |  | Einbau von Einrichtungen nach EN 81-20:—, 5.3.11 |  |  | ≤ 10 Jahre
AMEV Aufzug 2022; Stand Januar 2022 | [12 empty] | Seite 9 von 20
Pkt. | Gefährdungssituation |  | Abweichung vom Stand der Technik vorhanden? |  |  | Festlegung der Risikostufe |  |  | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos | Empfohlene Maßnahme |  | Empfohlener Zeitraum zur Realisierung | Anmerkungen
|  |  | ("x" nutzen) | [6 empty] | ("x" nutzen)
|  |  | Ja Nein Nicht zutreffend |  |  | H | M | N |  | Ja | Nein
4.18 | Feuerwiderstand von Schachttüren |  |  |  |  | M |  |  | Einbau von Schachttüren nach EN 81-58, wenn die bestehenden Schachtüren nicht die Anforderungen der vorherigen nationalen Brandschutzvorschriften erfüllen |  |  | ≤ 10 Jahre
4.19 | Funktion der kraftbetriebenenhorizontalen Fahrkorbschiebetür nur nachdem die Schachtdrehtür geschlossen ist |  |  |  |  | M |  |  | a) Sicherstellen, dass die Schachttür erst entriegelt wird, bis die Fahrkorbtür vollständig geöffnet ist, und |  |  | ≤ 10 Jahre
[9 empty] | b) Sicherstellen, dass die Fahrkorbtürerst dann zu schließen beginnt, wenn die Schachttür geschlossen ist |  |  | ≤ 10 Jahre
4.20 | Anwesenheit der Fahrkorbtür(en) |  |  |  |  | H |  |  | a) Einbau von automatisch betriebenen Fahrkorbtüren nach EN 81-20:—, 5.3.6.2.2.1, oder |  |  | ≤ 4 Jahre
[9 empty] | b) Einbau von nicht-automatisch betriebenen Fahrkorbtüren nach EN 81-20:—, 5.3.6.2.2.2 |  |  | ≤ 4 Jahre
4.21 | Fahrkorbtürdrossel, wo die Verriegelungseinrichtung der Schachttür zugänglich ist, wenn die Fahrkorbtür außerhalb der Türzone geöffnet wird |  |  |  |  | M |  |  | a) Einbau einer Fahrkorbtürdrossel nach EN 81-20:—, 5.3.15.2, oder |  |  | ≤ 10 Jahre
[9 empty] | b) Einbau einer Fahrkorbtürverriegelung nach EN 81-20:—, 5.3.9.2 |  |  | ≤ 10 Jahre
AMEV Aufzug 2022; Stand Januar 2022 | [12 empty] | Seite 10 von 20
Pkt. | Gefährdungssituation |  | Abweichung vom Stand der Technik vorhanden? |  |  | Festlegung der Risikostufe |  |  | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos | Empfohlene Maßnahme |  | Empfohlener Zeitraum zur Realisierung | Anmerkungen
|  |  | ("x" nutzen) | [6 empty] | ("x" nutzen)
|  |  | Ja Nein Nicht zutreffend |  |  | H | M | N |  | Ja | Nein
5. | Fahrkorb, Gegengewicht und Ausgleichsgewicht |  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 10 | ≤ 15
5.1 | Verhältnis von Nutzfläche zur Nennlast |  |  |  |  | N |  |  | a) Abstimmen des Verhältnisses zwischen der Bodenfläche des Fahrkorbs und der Nutzlast nach EN 81-20:—, 5.4.2, oder |  |  | ≤ 15 Jahre
[9 empty] | b) Beschränkung der Nutzung dieses Aufzugstyps auf eingewiesene Benutzer |  |  | ≤ 15 Jahre
5.2 | Fahrkorbschürze, um zu verhindern, dass Personen in den Schacht fallen |  |  |  |  | H |  |  | a) Einbau einer Fahrkorbschürze nach EN 81-20:—, 5.4.5, oder |  |  | ≤ 4 Jahre
[9 empty] | b) Einbau einer Schürze nach EN 81-21:2018, 5.8 |  |  | ≤ 4 Jahre
5.3 | Verriegelungder Notklappeauf dem Fahrkorb |  |  |  |  | M |  |  | Einbau einer Verriegelung der Notklappe nach EN 81-20:—, 5.4.6.3 |  |  | ≤ 10 Jahre
5.4 | Festigkeit des Fahrkorbdachs und der Notklappe |  |  |  |  | N |  |  | Verstärkung des Fahrkorbdachs und der Notklappe nach EN 81-20:—, 5.4.7.1 a) |  |  | ≤ 15 Jahre
5.5 | Schutz gegen Absturz vom Fahrkorbdach |  |  |  |  | H |  |  | a) Verringerung der freien Abständezwischen dem äußeren Rand desFahrkorbdachs und angrenzendenWänden und bis zur vollen Höhe auf 0,30 m oder |  |  | ≤ 4 Jahre
[9 empty] | b) Einbau einer Umwehrung auf dem Fahrkorbdach nach EN 81-20:—, 5.4.7.4, oder |  |  | ≤ 4 Jahre
[9 empty] | c) Einbau einer Umwehrung auf dem Fahrkorbdach nach EN 81-21:2018, 5.6 |  |  | ≤ 4 Jahre
5.6 | Fahrkorbbelüftung |  |  |  |  | M |  |  | Vorsehen einer Fahrkorbbelüftung nach EN 81-20:—, 5.4.9 |  |  | ≤ 10 Jahre
5.7 | Normale Beleuchtung im Fahrkorb |  |  |  |  | M |  |  | Einbau einer Beleuchtung nach EN 81-20:—, 5.4.10.1, 5.4.10.2, 5.4.10.3 |  |  | ≤ 10 Jahre
5.8 | Notbeleuchtung im Fahrkorb |  |  |  |  | M |  |  | Einbau einer Notbeleuchtung im Fahrkorb nach EN 81-20:—, 5.4.10.4 |  |  | ≤ 10 Jahre
5.9 | Notbeleuchtung auf dem Fahrkorbdach |  |  |  |  | N |  |  | Einbau einer Notbeleuchtung auf dem Fahrkorbdach nach EN 81-20:—, 5.4.10.4 |  |  | ≤ 15 Jahre
AMEV Aufzug 2022; Stand Januar 2022 | [12 empty] | Seite 11 von 20
Pkt. | Gefährdungssituation |  | Abweichung vom Stand der Technik vorhanden? |  |  | Festlegung der Risikostufe |  |  | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos | Empfohlene Maßnahme |  | Empfohlener Zeitraum zur Realisierung | Anmerkungen
|  |  | ("x" nutzen) | [6 empty] | ("x" nutzen)
|  |  | Ja Nein Nicht zutreffend |  |  | H | M | N |  | Ja | Nein
5.10 | Kontrolle der Beladung, um einen Start des Fahrkorbs bei Überladung zu verhindern |  |  |  |  | N |  |  | Einbau einer Kontrolle der Beladung nach EN 81-20:—, 5.12.1.2 |  |  | ≤ 15 Jahre
5.11 | Fernnotrufeinrichtung, die Zweiwege- verständigung ermöglicht |  |  |  |  | H |  |  | Einbau einer Fernnotrufeinrichtung nach EN 81-28 |  |  | ≤ 4 Jahre
AMEV Aufzug 2022; Stand Januar 2022 | [12 empty] | Seite 12 von 20
Pkt. | Gefährdungssituation |  | Abweichung vom Stand der Technik vorhanden? |  |  | Festlegung der Risikostufe |  |  | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos | Empfohlene Maßnahme |  | Empfohlener Zeitraum zur Realisierung | Anmerkungen
|  |  | ("x" nutzen) | [6 empty] | ("x" nutzen)
|  |  | Ja Nein Nicht zutreffend |  |  | H | M | N |  | Ja | Nein
6. | Aufhängungsmittel, Ausgleichsmittel, Schutz gegen freien Fall, Übergeschwindigkeit, unbeabsichtigte Bewegung des Fahrkorbs und Absinken des Fahrkorbs |  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 10 | ≤ 15
6.1 | Schutz an Treibscheiben, Seilrollen oder Kettenrädern gegen Verletzungen |  |  |  |  | M |  |  | Einbau eines Schutzes gegen Verletzungen an Treibscheiben, Seilrollen oder Kettenrädern nach EN 81-20:—, 5.5.7 |  |  | ≤ 10 Jahre
6.2 | Schutz gegen das Herausspringen von Seilen/Ketten aus der Treibscheibe, Rollen oder Kettenrädern |  |  |  |  | M |  |  | Einbau eines Schutzes gegen das Herausspringen von Seilen/Ketten aus der Treibscheibe, Rollen oder Kettenrädern nach EN 81-20:—, 5.5.7 |  |  | ≤ 10 Jahre
6.3 | Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern zwischen Seilen/Ketten und Treibscheiben oder Kettenrädern |  |  |  |  | N |  |  | Einbau eines Schutzes gegen das Eindringen von Fremdkörpern zwischen Seilen/Ketten und Seilscheiben oder Kettenrädern nach EN 81-20:—, 5.5.7 |  |  | ≤ 15 Jahre
6.4 | Schutz gegen freien Fall und Abwärtsbewegungen mit überhöhter Geschwindigkeit |  |  |  |  | H |  |  | a) Prüfen, ob alle bestehenden Komponenten für den Schutz gegen freien Fall und Abwärtsbewegungen mit überhöhter Geschwindigkeit angemessen und kompatibel sind oder, wenn nicht, |  |  | ≤ 4 Jahre
[9 empty] | b) Einbau eines Schutzes gegen freien Fall und Abwärtsbewegungen mit überhöhter Geschwindigkeit nach EN 81-20:—, Tabelle 11 oder Tabelle 12 |  |  | ≤ 4 Jahre
6.5 | Schutzmaßnahmen gegen unkontrollierte Aufwärtsbewegungen von Treibscheiben aufzügen mit Gegengewicht |  |  |  |  | M |  |  | Einbau eines geeigneten Schutzes gegen unkontrollierte Aufwärtsbewegungen nach EN 81-20:—, 5.6.6 |  |  | ≤ 10 Jahre
6.6 | Schutzmaßnahmen gegen unbeabsichtigte Bewegungen des Fahrkorbs mit offenen Türen |  |  |  |  | H |  |  | Einbau von Schutzmaßnahmen gegen unbeabsichtigte Bewegung nach EN 81-20:—, 5.6.7 |  |  | ≤ 4 Jahre | 0 bis hoch je nach Gestaltung der Seilscheibenwelle einschließlich Lager, Getriebe, Bremse, Motorhalterung, zusätzlichen nicht trennenden Schutzeinrichtungen usw.
AMEV Aufzug 2022; Stand Januar 2022 | [12 empty] | Seite 13 von 20
Pkt. | Gefährdungssituation |  | Abweichung vom Stand der Technik vorhanden? |  |  | Festlegung der Risikostufe |  |  | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos | Empfohlene Maßnahme |  | Empfohlener Zeitraum zur Realisierung | Anmerkungen
|  |  | ("x" nutzen) | [6 empty] | ("x" nutzen)
|  |  | Ja Nein Nicht zutreffend |  |  | H | M | N |  | Ja | Nein
6.7 | Schutz gegen Absinken bei Hydraulik- aufzügen (oder Anwesenheit von Klemm- vorrichtungen) |  |  |  |  | H |  |  | Vorsehen von Schutzmaßnahmen gegen Absinken nach EN 81-20:—, Tabelle 12 |  |  | ≤ 4 Jahre
6.8 | Schlaffseilschalter am Begrenzerseil für Übergeschwindigkeit |  |  |  |  | M |  |  | Einbau einer elektrischen Sicherheitseinrichtung nach EN 81- 20:—, 5.6.2.2.1.6 c) |  |  | ≤ 10 Jahre
6.9 | Sicherheitseinrichtung gegen Schlaffseil-/-kette |  |  |  |  | M |  |  | Einbau einer Sicherheitseinrichtung gegen Schlaffseil-/-kette nach EN 81 20:—, 5.5.5.3 |  |  | ≤ 10 Jahre
AMEV Aufzug 2022; Stand Januar 2022 | [12 empty] | Seite 14 von 20
Pkt. | Gefährdungssituation |  | Abweichung vom Stand der Technik vorhanden? |  |  | Festlegung der Risikostufe |  |  | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos | Empfohlene Maßnahme |  | Empfohlener Zeitraum zur Realisierung | Anmerkungen
|  |  | ("x" nutzen) | [6 empty] | ("x" nutzen)
|  |  | Ja Nein Nicht zutreffend |  |  | H | M | N |  | Ja | Nein
7. | Führungsschienen, Puffer und Notendschalter |  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 10 | ≤ 15
7.1 | Führungen für Gegengewicht oder Ausgleichsgewicht |  |  |  |  | N |  |  | a) Einbau von festen Führungsschienen nach EN 81-20:—, 5.7, oder |  |  | ≤ 15 Jahre
[9 empty] | b) Einbau von Führungen nach EN 81-21:2018, 5.4.3 |  |  | ≤ 15 Jahre
7.2 | Fahrkorb- und Gegengewichtpuffer |  |  |  |  | H |  |  | Einbau von Puffern nach EN 81-20:—5.8 |  |  | ≤ 4 Jahre
7.3 | Notendschalter |  |  |  |  | M |  |  | Einbau eines Sicherheitsendschalters nach EN 81-20:—, 5.12.2
AMEV Aufzug 2022; Stand Januar 2022 | [12 empty] | Seite 15 von 20
Pkt. | Gefährdungssituation |  | Abweichung vom Stand der Technik vorhanden? |  |  | Festlegung der Risikostufe |  |  | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos | Empfohlene Maßnahme |  | Empfohlener Zeitraum zur Realisierung | Anmerkungen
|  |  | ("x" nutzen) | [6 empty] | ("x" nutzen)
|  |  | Ja Nein Nicht zutreffend |  |  | H | M | N |  | Ja | Nein
8. | Triebwerk |  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 10 | ≤ 15
8.1 | Mindestens zwei unabhängige Bremssätze |  |  |  |  | H |  |  | Einbau von Bremsen nach EN 81-20:—, 5.9.2.2.2 |  |  | ≤ 4 Jahre
8.2 | Notbetriebssystem |  |  |  |  | H |  |  | Einbau eines Notbetriebssystems für Seilzugaufzüge und Kettenaufzüge nach EN 81-20:—, 5.9.2.3, oder für Hydraulikaufzüge nach EN 81-20:—, 5.9.3.9, und Bereitstellung von Betriebsanweisungen nach EN 81-20:—, 7.2.2 |  |  | ≤ 4 Jahre
8.3 | Mittel zum Stillsetzen des Antriebs und Überwachung seines Stillstands |  |  |  |  | H |  |  | Einbau von Mitteln zum Stillsetzen des Triebwerks und Überwachung seines Stillstands nach EN 81-20:—, 5.9.2.5 oder 5.9.3.4 |  |  | ≤ 4 Jahre
8.4 | Motorlaufzeitüberwachung |  |  |  |  | N |  |  | Einbau einer Motorlaufzeitüberwachung nach EN 81-20:—, 5.9.2.7 oder 5.9.3.10 |  |  | ≤ 15 Jahre
8.5 | Absperrventil (Hydraulikaufzüge) |  |  |  |  | N |  |  | Einbau eines Absperrventils nach EN 81-20:—, 5.9.3.5.1 |  |  | ≤ 15 Jahre
8.6 | Kolbenabsinkvorrichtung aufindirekt angetriebene Hydraulikaufzüge und direkt angetriebene Hydraulikaufzüge, bei denen die Winde nicht starr am Fahrkorb befestigt ist |  |  |  |  | M |  |  | Einbau einer Kolbenabsinkvorrichtung unter Berücksichtigung von EN 81-20:—, 5.9.3.9.1.5 |  |  | ≤ 10 Jahre
AMEV Aufzug 2022; Stand Januar 2022 | [12 empty] | Seite 16 von 20
Pkt. | Gefährdungssituation |  | Abweichung vom Stand der Technik vorhanden? |  |  | Festlegung der Risikostufe |  |  | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos | Empfohlene Maßnahme |  | Empfohlener Zeitraum zur Realisierung | Anmerkungen
|  |  | ("x" nutzen) | [6 empty] | ("x" nutzen)
|  |  | Ja Nein Nicht zutreffend |  |  | H | M | N |  | Ja | Nein
9. | Elektrische Installationen und Einrichtungen |  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 10 | ≤ 15
9.3 | Schutz gegen Überhitzung des Triebwerksmotors |  |  |  |  | N |  |  | Einbau von Schutz gegen Überhitzung des Aufzugsmaschinenmotors nach EN 81-20:—, 5.10.4 |  |  | ≤ 15 Jahre
9.4 | Abschließbarer Hauptschalter |  |  |  |  | H |  |  | Einbau abschließbarer Hauptschalter nach EN 81-20:—, 5.10.5 |  |  | ≤ 4 Jahre
9.5 | Bremseinrichtung an der Anlage im Aufstellungsort von Triebwerk und Steuerung |  |  |  |  | N |  |  | Einbau von Einrichtungen nach EN 81-20:—, 5.12.1.11.1 e) |  |  | ≤ 15 Jahre
AMEV Aufzug 2022; Stand Januar 2022 | [12 empty] | Seite 17 von 20
Pkt. | Gefährdungssituation |  | Abweichung vom Stand der Technik vorhanden? |  |  | Festlegung der Risikostufe |  |  | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos | Empfohlene Maßnahme |  | Empfohlener Zeitraum zur Realisierung | Anmerkungen
|  |  | ("x" nutzen) | [6 empty] | ("x" nutzen)
|  |  | Ja Nein Nicht zutreffend |  |  | H | M | N |  | Ja | Nein
10. | Notruf und Notbefreiung |  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 10 | ≤ 15
10.1 | Erdfehlerschutz in Stromkreisen mit elektrischen Sicherheitseinrichtungen und in Schaltkreisen zur Steuerung der Bremse oder des Abwärtsventils |  |  |  |  | M |  |  | Einbau von Erdfehlerschutz nach EN 81-20:—, 5.11.1.4 |  |  | ≤ 10 Jahre
10.2 | Stromphasenumkehr |  |  |  |  | N |  |  | Einbau eines Phasenumkehrschutzesnach EN 81-20:—, 5.11.1.2 j), um sicherzustellen, dass eine Phasenumkehr der Hauptstromversorgung keine gefährliche Fehlfunktion eines Aufzugs verursachen kann |  |  | ≤ 15 Jahre
10.3 | Nachregulierungs- und Anhalte- genauigkeit des Fahrkorbs |  |  |  |  | H |  |  | Einbau von Einrichtungen zur Nachregulierungs- und Anhaltegenauigkeit EN 81-20:—, 5.12.1.1.4 |  |  | ≤ 4 Jahre
10.4 | Inspektionssteuerung und/oder Bremseinrichtung auf dem Fahrkorbdach |  |  |  |  | H |  |  | a) Einbau einer Inspektionssteuerung nach EN 81-20:—, 5.4.8 a), und |  |  | ≤ 4 Jahre
[9 empty] | b) Einbau einer Bremseinrichtung nach EN 81-20:—, 5.4.8 b) |  |  | ≤ 4 Jahre
10.5 | Inspektionskontrolle in der Schachtgrube |  |  |  |  | N |  |  | Einbau einer Inspektionssteuerung nach EN 81-20:—, 5.2.1.5.1 b) in der Schachtgrube |  |  | ≤ 15 Jahre
AMEV Aufzug 2022; Stand Januar 2022 | [12 empty] | Seite 18 von 20
Pkt. | Gefährdungssituation |  | Abweichung vom Stand der Technik vorhanden? |  |  | Festlegung der Risikostufe |  |  | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos | Empfohlene Maßnahme |  | Empfohlener Zeitraum zur Realisierung | Anmerkungen
|  |  | ("x" nutzen) | [6 empty] | ("x" nutzen)
|  |  | Ja Nein Nicht zutreffend |  |  | H | M | N |  | Ja | Nein
11. | Hinweise, Kennzeichnungen und Betriebsanleitungen |  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 10 | ≤ 15
11.1 | Hinweise zum sicheren Betrieb und zur Instandhaltungdes Aufzugs |  |  |  |  | M |  |  | Bereitstellung zutreffender Hinweise, Kennzeichnungen und Betriebsanleitung nach EN 81-20:—, 5.2.4, 5.4.2.3.2, 5.4.2.3.3, 5.12.1.5.2.4, 5.12.1.11.1, 7.2 |  |  | ≤ 10 Jahre
AMEV Aufzug 2022; Stand Januar 2022 | [12 empty] | Seite 19 von 20
Pkt. | Gefährdungssituation |  | Abweichung vom Stand der Technik vorhanden? |  |  | Festlegung der Risikostufe |  |  | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos | Empfohlene Maßnahme |  | Empfohlener Zeitraum zur Realisierung | Anmerkungen
|  |  | ("x" nutzen) | [6 empty] | ("x" nutzen)
|  |  | Ja Nein Nicht zutreffend |  |  | H | M | N |  | Ja | Nein
12. | Hinweise, Kennzeichnungen und Betriebsanleitungen |  |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 10 | ≤ 15
12.1 | [11 empty] | Eingabe erforderlich
12.2 | [11 empty] | Eingabe erforderlich
12.3 | [11 empty] | Eingabe erforderlich
12.4 | [11 empty] | Eingabe erforderlich
12.5 | [11 empty] | Eingabe erforderlich
| Datum der Beurteilung | [7 empty] | Unterschrift /Stempel Prüfer
Bewertung der Risikostufen bezogen auf 2019
H | Hoch | Mängelbeseitigung zeitnah, spätestens bis zum 31.12.2023
M | Mittel | Mängelbeseitigung bis spätestens 31.12.2029
N | Niedrig | Mängelbeseitigung im Zuge von Umbauten bzw. Modernisierungen bzw. bis spätestens 31.12.2034
Erforderliche Warnhinweise sind unabhängig von der Risikoeinstufung innerhalb von 6 Monaten anbringen zu lassen
AMEV Aufzug 2022; Stand Januar 2022 | [12 empty] | Seite 20 von 20
getriebelos
geregelt
ungeregelt
WL-Antrieb
Ja, dynamisch
Ja, statisch
Nein
Seil-hydr.
Druckkolben
Zugkolben
mit Ausgleichgewicht
Kette
Trommel
leer
Wohngebäude
Betrieb
Krankenhaus
Bürogebäude
Sonstige
öffentl. Gebäude
Ja
Ja
Nein
Ja
Nein
niedrig
mittel
Hoch
gut
gut
gut
gut
gut
gut
gut
gut
schlecht
schlecht
schlecht
schlecht
schlecht
schlecht
schlecht
schlecht
Hochhaus
Nein
Nein
Ja
mittel
mittel
mittel
mittel
mittel
mittel
mittel
mittel
mit Getriebe

## Hilfe
Hinweise zum Ausfüllen des Musterformulars zur Erstellung einer Gefährdungsanalyse von Aufzugsanlagen zur Beurteilung von Aufzugsanlagen auf Einhaltung des Stand der Technik Seite 1 Auf Seite 1 sind die Daten der betreffenden Aufzugsanlage zu erfassen. Bei identischen Anlagen in einem Objekt können auch mehrere Anlagen gleichzeitig betrachtet werden. Weiterhin ist im oberen Bereich zu erfassen WANN und durch WEN die Gefährdungsanalyse erstellt wurde. Seite 2 Auf Seite 2 sind die relevanten Angaben zur Wartung und Prüfung der Anlage zu erfassen. Das Feld 'Bemerkungen' dient zur Erfassung weiterer, benötigter Angaben. Nach Durchführung der Gefährdungsanalyse (siehe Seiten 3 und 20) ist diese dem zuständigen Arbeitgeber/Verwender (sog. Betreiber) zur Veranlassung evtl. erforderlicher Maßnahmen zu übergeben. Seite 3 bis 20 Als Empfehlung des AMEV enthält die Tabelle auf den Seite 3 und 20 die mindestens zu bewertenden Punkte für die Erstellung einer Gefährdungsanalyse. - Spalte B {B-C} (Prüfliste) enthält die zu betrachteten Gefährdungssituationen; - Spalten D bis F dienen zur Erfassung der Bewertung aus Spalte B (Eintrag 'x' {kleines x} für die jeweilige Feststellung) - Spalte G {G-I} dient zur Bewertung des Risikos, welches aus den festgestellten Gefährdungen resultiert. Die Voreinstellungen dienen als Empfehlung des AMEV und sind jeweils entsprechend den örtlichen Gegebenheiten bei Erstellung der Gefährdungsanalyse eigenständig zu bewerten. - Spalte J enthält erforderliche Maßnahmen zur Abstellung vorliegender Gefährdungen. Die beschriebenen Maßnahmen dienen als Empfehlung des AMEV und sind jeweils entsprechend den örtlichen Gegebenheiten bei Erstellung der Gefährdungsanalyse eigenständig festzulegen. - Spalte K und L dient zur Festlegung welche Maßnahmen zur Abstellung der festgestellten Mängel/Gefährdungen geeignet sind. - Spalte M dient zur Erfassung des Zeitraumes für den Abschluss der Mängel-/ Gefährdungsabstellung. Die Seite 20 ist nach Durchführung der jeweiligen Gefährdungsanlayse durch die prüfende Person entsprechend zu unterzeichnen. Zusätzlich ist ein ausgefülltes Musterblatt zur Information beigefügt. Kategorien für die Risikobewertung: H - Hohes Gefährdungspotenzial - Risikoreduzierung dringend erforderlich M - Mittleres Gefährdungspotential - Risikoreduzierung erforderlich N - Niedriges Gefährdungspotential - Risiko akzeptabel, Reduzierung empfohlen Empfehlungen des AMEV zu den Zeiträumen bis zum Abschluss der Mängel-/ Gefährdungsabstellung sind auf Seite 11 genannt.
AMEV Aufzug 2022, Stand Jan. 2022

## Muster
Überprüfung und Beurteilung von Aufzugsanlagen auf Einhaltung des Standes der Technik mit festgelegten Schutzmaßnahmen auf Grundlage der DIN EN 81-80: 2019 sowie DIN EN 81-20: 2020
Stammdaten | [8 empty] | Beurteilung zum Stand der Technik
Standort: | [8 empty] | erstellt am:
erstellt durch:
Anlagennummer: | [8 empty] | von Firma:
Pkt. | Gefährdungssituation | Abweichung vom Stand der Technik vorhanden? |  |  | Festlegung der Risikostufe |  |  | Maßnahmen zur Verringerung des Risikos | Empfohlene Maßnahme |  | Empfohlener Zeitraum zur Realisierung | Anmerkungen
|  | ("x" nutzen) | [6 empty] | ("x" nutzen)
|  | Ja Nein Nicht zutreffend |  |  | H | M | N |  | Ja | Nein
4. | Schattüren und Fahrkorbtüren |  |  |  | ≤ 4 | ≤ 10 | ≤ 15
4.2 | Vollwandige Fahrkorbtüren |  | x |  | H |  |  | Einbau vollwandiger Fahrkorbtüren nach EN 81-20:—, 5.3.1.2 |  |  | ≤ 4 Jahre
4.3 | Festigkeit von Schachttüren |  | x |  | H |  |  | Einbau von Schachttüren nach EN 81-20:—, 5.3.5.3 |  |  | ≤ 4 Jahre
4.4 | Festigkeit von Fahrkorbtüren |  | x |  | M |  |  | Einbau von Fahrkorbtüren nach EN 81-20:—, 5.3.5.3 |  |  | ≤ 10 Jahre
4.5 | Glas in den Schachttüren außer Schau- öffnungen |  |  | x | H |  |  | Einbau von Schachttüren mit Glas nach EN 81-20:—, 5.3.5.3.4, 5.3.5.3.5, 5.3.5.3.6, 5.3.5.3.7 |  |  | ≤ 4 Jahre
4.6 | Glas in Fahrkorbtürenaußer Schau- öffnungen |  |  | x | H |  |  | Einbau von Türen mit Glas nach EN 81-20:—, 5.3.5.3.4, 5.3.5.3.5, 5.3.5.3.6, 5.3.5.3.7 |  |  | ≤ 4 Jahre
4.7 | Glasschauöffnungen in den Schachttüren |  |  | x | H |  |  | a) Reduzieren der Größe von Schauöffnungen und Ersetzen durch Verbundsicherheitsglas nach EN 81-20:—, 5.3.7.2.1 a), oder |  |  | ≤ 4 Jahre
[8 empty] | b) Ersatz durch einen festen Einsatz sowie Anbringen einer Fahrkorb-Anwesenheitsanzeige nach EN 81-20:—, 5.3.7.2.1 b) |  |  | ≤ 4 Jahre
4.8 | Glasschauöffnungen in den Fahrkorbtüren |  |  | x | H |  |  | Reduzieren der Größe von Schauöffnungen und Ersetzen durch Verbundsicherheitsglas nach EN 81-20:—, 5.3.7.2.1 a) |  |  | ≤ 4 Jahre
4.9 | Nichttrennende Schutzeinrichtung (z. B. Lichtschranke) zum Auslösen des erneuten Öffnens des kraftbetätigten Fahrkorbs und der Schachttüren, wenn eine Person den Eingang während der Schließbewegung durchquert | x |  |  | N |  |  | Einbau von Einrichtungen nach EN 81-20:—, 5.3.6.2.2.1 b) | x |  | ≤ 15 Jahre | Mittel im Fall eines einzelnen Lichtstrahls oder Tür(en) mit geringer kinetischer Energie (max. 4 J); Niedrig im Fall einer Lichtschranke nach EN 81-70:2018, 5.2.4
AMEV Aufzug 2022; Stand Januar 2022 | [11 empty] | Ausgefülltes Musterblatt
Muster