## Hinweise
Risiko-/Sicherheitsbewertung zum Schutz gegen die Auswirkungen von Fehlerlichtbögen gemäß DIN VDE 0100-420:2019-10, Abschnitt 421.7
(Anwendungsbereich : öffentliche Gebäude)
Die Risiko-/Sicherheitsbewertung dient als Entscheidungshilfe, ob bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen sowie im Einzelfall ggf. Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDDs) in Endstromkreisen in Räumen und Orten gemäß DIN VDE 0100-420, Abschnitt 421.7 vorgesehen werden sollten.
Für die jeweiligen Räume und Orte sind der Risikowert R und der Sicherheitswert S zu bestimmen.
Der Risikowert R ergibt sich aus der Gleichung R = RO × P × L.
Die Faktoren sind Klassifikation (RO), Personenanzahl (P) und vertikale Lage (L) der Räume und Orte.
Der Sicherheitswert S ergibt sich aus der Gleichung S = Q × ZT × ZBS × ZB × ZO.
Die Faktoren sind Qualität der Elektroinstallation (Q) sowie Zuschlagsfaktoren für anlagentechnische (ZT), brandschutztechnische (ZBS), bauliche (ZB) und organisatorische Maßnahmen (ZO) in den jeweiligen Räumen und Orten.
Der Vergleich von Risiko- und Sicherheitswert verdeutlicht das Brandrisiko. Sofern der Sicherheitswert mindestens so groß wie der Risikowert ist, kann auf zusätzliche bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen in Endstromkreisen der jeweiligen Räume und Orte verzichtet werden.
Hinweise:
Je Faktor ist die für die Klasse zutreffende Zeile in der Tabelle zu ermitteln und der Zeilenwert als Faktorwert zu übernehmen.
Sind bei einem Faktor mehrere Zeilen zutreffend, dann ist die Zeile mit dem höchsten Zeilenwert (d. h. Faktorwert) auszuwählen.
Sofern bei einem Faktor für eine Klasse kein spezieller Wert angegeben ist, ist 1,0 als Faktorwert zu wählen.

## Deckblatt RSB
Risiko-/Sicherheitsbewertung zum Schutz gegen die Auswirkungen von Fehlerlichtbögen
Erläuterung: |  | Diese Risiko-/Sicherheitsbewertung dient als Entscheidungshilfe, ob bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen in Räumen und Orten gemäß DIN VDE 0100-420, Abschnitt 421.7 , Aufzählungspunkt a) bis d) vorgesehen werden sollten. |  |  |  | Datum der Bearbeitung:
Anschrift der Liegenschaft/Ortsangabe: | [5 empty] | Mitwirkende/r:
Bezeichnung: |  | Musteragentur |  | Ggf. Gebäude: | Haus 11 | Name:
Straße, Nr.: |  | Himmelpforte 9 |  | Ggf. Raum-Nr.: | 0 | Stellenzeichen:
Ort: |  | 04711 Himmelreich |  |  |  | Funktion: | Betreiber
Ersteller/In: | [5 empty] | Mitwirkende/r:
Name: |  | Mustermann Karl |  | Datum: |  | Name:
Stellenzeichen: |  | FM4711 |  | Unterschrift: |  | Stellenzeichen:
Funktion: |  | Sachbearbeiter |  |  |  | Funktion: | Fachplaner
Freigabe: | [5 empty] | Mitwirkende/r:
|  |  |  | Freigabe erteilt: |  | Name:
Name: |  |  |  | Datum: |  | Stellenzeichen:
Stellenzeichen: |  |  |  | Unterschrift: |  | Funktion:
Funktion: |  | Bauherr/Vertretung
Entscheidung über den Einsatz von AFDDs:
Risikowert R: |  | 1 | (Bewertung entsprechend der im Folgenden getroffenen Vorgaben)
Sicherheitswert S: |  | 1 | (Bewertung entsprechend der im Folgenden getroffenen Vorgaben)
daraus folgt:
X | Sicherheitswert S ist größer als/gleich Risikowert R: Auf weitere Maßnahmen in den jeweiligen Räumen und Orten kann verzichtet werden.
Sicherheitswert S ist kleiner als Risikowert R: Der Einsatz von AFDDs in den jeweiligen Räumen und Orten sollte vorgesehen werden.

## Berechung RSB
Einteilung der Klassen
Klasse 1 | Schlafräume in Kindertagesstätten
Klasse 2 | Schlafräume in Wohnungen
Klasse 3 | Schlafräume in Heimen
Klasse 4 | Räume oder Orte mit besonderem Brandrisiko (feuergefährdete Betriebsstätten nach MBO)
Klasse 5 | Räume oder Orte aus Bauteilen mit brennbaren Baustoffen, wenn diese einen geringeren Feuerwiderstand als feuerhemmend aufweisen
Klasse 6 | Räume oder Orte mit Gefährdungen für unersetzbare Güter
Bewertung des Risikos
Faktorwert
Klassifikation der Räume und Orte (RO) |  | empfohlen | gewählt
Klasse 1 | Schlafräume in Kindertagesstätten | 1,3 - 1,7
Klasse 2 | Schlafräume in Wohnungen | 1,0 - 1,7
Klasse 3 | Schlafräume von Heimen | 1,5 - 2,5
Klasse 4 | Räume oder Orte mit besonderem Brandrisiko (feuergefährdete Betriebsstätten nach MBO) | 1,5 - 2,5
Klasse 5 | Räume oder Orte aus Bauteilen mit brennbaren Baustoffen | 1,5 - 2,5
Klasse 6 | Räume oder Orte mit Gefährdungen für unersetzbare Güter | 1,5 - 2,5
|  | RO = | 1
Bewertung der Personenzahl in Räumen und an Orten (P)
Klasse 3 | maximal 2 | 1
Klasse 3 | mehr als 2 | 1,2 – 2,0
|  | P = | 1
Bewertung der vertikalen Lage der Räume und Orte im Gebäude (L)
Klassen 1 - 3 | ebenerdig | 1
Klassen 1 - 3 | 1. Obergeschoss bis 6. Obergeschoss | 1,1 – 1,6
|  | L = | 1
Der Risikowert R ergibt sich aus der Gleichung R = RO × P × L |  | R = | 1
Bewertung der Sicherheit
Faktorwert
Qualität der Elektroinstallation (Q) in Räumen und an Orten |  | empfohlen | gewählt
Klassen 1 – 6 | Standard gemäß AMEV "EltAnlagen 2020" | 1
|  | Q = | 1
Zuschlagsfaktor für anlagentechnische Maßnahmen (ZT) in Räumen und an Orten
Klassen 1 – 6 | Unter-Putzverlegung der Kabel und Leitungen (z. B. PVC-Mantelleitung) | 1.5
Klassen 1 – 6 | zusätzlicher Schutz der Kabel und Leitungen gegen mechanische Beschädigung (z. B. Kanal- und Schutzrohrführung) | 1.2
Klassen 1 – 6 | Verlegung der Kabel und Leitungen nur im Bereich nichtbrennbarer Materialien | 1,1 - 1,2
Klassen 1 – 6 | Einsatz der Kabel und Leitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall | 1,1 - 1,2
Klassen 1 – 6 | zusätzlicher Schutz durch RCDs mit einem Bemessungsdifferenzstrom von maximal 300 mA | 1.6
Klasse 1 | zentrales Abschalten der Endstromkreise für Steckdosen während der Schlafzeit | 1.8
Klasse 6 | zentrales Abschalten der Endstromkreise für Steckdosen „außerhalb“ der Nutzungszeit | 1.8
Klasse 1 | Unter-Putzverlegung der Kabel und Leitungen und zentrales Abschalten der Endstromkreise für Steckdosen während der Schlafzeit | 2
Klassen 4, 5 | Verzicht auf Endstromkreise für Steckdosen und Einsatz von Leuchten mit Explosionsschutz-Zertifizierung (ATEX, IECEx) | 2.5
|  | ZT = | 1
Zuschlagsfaktor für brandschutztechnische Maßnahmen (ZSB) in Räumen und an Orten
Klassen 1 – 5 | automatische Brandmeldeanlage nach DIN 14675 und VDE 0833-2 | 1.5
Klasse 6 | automatische Brandmeldeanlage mit Aufschaltung | 1.5
Klasse 6 | automatische Brandmelde- und Löschanlage | 2.5
|  | ZSB = | 1
Zuschlagsfaktor für bauliche Maßnahmen (ZB) in Räumen und an Orten
Klassen 1 – 5 | • Grundrissplanung unter besonderer Beachtung der Brandschutzaspekte (optimale Brandabschnitte), • Optimierung der horizontalen Weggestaltung und die Weggestaltung in den Bereichen selbst, • bauliche Maßnahmen wie Ausführung der Flure und Ausgänge sowie der Türen und Fenster in den relevanten Räumen selbst und • Auswahl der zum Einsatz vorgesehenen Bauteile bzw. Bauprodukte hinsichtlich des Brandverhaltens | 1,0 – 1,9
Klasse 6 | • Grundrissplanung unter besonderer Beachtung der Brandschutzaspekte (optimale Brandabschnitte) und • Auswahl der zum Einsatz vorgesehenen Bauteile bzw. Bauprodukte hinsichtlich des Brandverhaltens | 1,0 – 1,9
|  | ZB = | 1
Zuschlagsfaktor für organisatorische Maßnahmen (ZO) in Räumen und an Orten
Klassen 1 – 3 | das physische Trennen der ortsveränderlichen Betriebsmittel und Geräte von Endstromkreisen für Steckdosen, soweit diese nicht benötigt werden | 1.2
Klasse 1 | im Betriebskonzept festgeschriebene anwesende personelle Besetzung mit Erziehern/Erzieherinnen | 1,0 – 1,9
Klasse 3 | im Betriebskonzept festgeschriebene anwesende personelle Besetzung mit Pflegekräften | 1,0 – 1,9
|  | ZO = | 1
Der Sicherheitswert S ergibt sich aus der Gleichung S = Q × ZT × ZBS × ZB × ZO |  | S = | 1

## Beispiele
Risiko-/Sicherheitsbewertung, Beispiele
Beispiel 1
Geplant ist der Neubau einer 2-geschossigen Kindertagesstätte. Bauherr und Träger ist die Stadt Erfurt. Gemäß vorliegender Baugenehmigung sind alle Räume (außer Nassräume) mit einer Brandmeldeanlage und Hausalarm (interne Alarmierung) auszustatten. Die Planung und Bauausführung erfolgt gemäß den bestehenden Vorschriften sowie den AMEV-Empfehlungen. Die Verlegung der Kabel und Leitungen erfolgt im gesamten Gebäude unter Putz. In den Schlafräumen ist vorgesehen, während des Mittagschlafes (11:30-14:00 Uhr) die Steckdosen zeitgesteuert automatisiert abzuschalten. Zudem ist geplant, ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel und Geräte in den Schlafräumen auf ein Minimum zu begrenzen. Im Betriebskonzept ist die Gruppengröße auf 20 begrenzt. Der Betreiber legt den Wert RO für die Schlafräume mit 1,5 fest.
Berechnung
Risikowert R für Schlafräume im EG R = 1,5 × 1,0 × 1,0 = 1,5
Risikowert R für Schlafräume im OG R = 1,5 × 1,0 × 1,1 = 1,65
Sicherheitswert S für Schlafräume S = 1,0 × 2,0 × 1,5 × 1,0 × 1,0 = 3,0
Ergebnis
für alle Schlafräume: S > R
Für die Schlafräume in der Kindertagesstätte sind keine weiteren baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Maßnahmen notwendig.
Beispiel 2
Die Stadt München plant die Einrichtung eines Museums in einem Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhundert. Bauherr und Träger ist die Stadt München. Gemäß Vorabstimmung mit der Brandschutzbehörde sind mindestens alle Räume im Erd- und 1. Obergeschoss mit einer automatischen Brandmelde- und Löschanlage auszustatten. Die Planung und Bauausführung erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Vorschriften sowie der AMEV-Empfehlungen. Gemäß Ausstellungskonzeption sollen die wertvollen Exponate im Erd- und 1. Obergeschoss ausgestellt werden. Der Betreiber legt den Wert RO für die Ausstellungsräume mit 2,5 fest.
Berechnung
Risikowert R für Ausstellungsräume R = 2,5 × 1,0 × 1,0 = 2,5
Sicherheitswert S für Ausstellungsräume S = 1,0 × 1,0 × 2,5 × 1,0 × 1,0 = 2,5
Ergebnis
für alle Ausstellungsräume: S = R
Für die Ausstellungsräume des Museums sind keine weiteren baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Maßnahmen notwendig.